 **Kościański Ośrodek Kultury**

**ul. Mickiewicza 11**

**64-000 Kościan**

tel/fax (065) 512 05 75, (065) 512 01 42

e-mail: kok.koscian@gmail.com

NIP 698 11 58 010

Regon 000664711

Kościan, 22.01.2018 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury” realizowanego w ramach Projektu pn.: “Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”*

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** W przedmiarze występuje "Element sterowniczy systemu DALI", który nie pojawia się w żadnym miejscu w projekcie. Proszę o dokładne określenie, które oprawy mają pracować w systemie DALI oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat blokowy połączeń.

Odpowiedź: W systemie Dali przewidziano oprawy mające pracować na stropie pomieszczenia 1/3. Element załączający i ściemniający zabudowany ma zostać w tablicy “TO”. Schemat połączeń typowy dostępny w większości katalogów papierowych i stron internetowych firm oświetleniowych.

**Pytanie 2:** W przedmiarze występuje "Komplet materiałów do dobudowy". Proszę o określenie jakie materiały mają być zamontowane w rozdzielnicy.

Odpowiedź: W rozdzielnicy głównej należy dobudować rozłącznik NH00 lub podobny do 100-125 Az wkładkami topikowymi zwłocznymi 63A oraz przewidzieć bicze połączeniowe Cu 16-25 mm2.

**Pytanie 3:** Proszę o przekazanie schematu tablicy oświetleniowej TOS.

Odpowiedź: Schemat tablicy możliwy do narysowania po doborze przez Inwestora rodzaju i typu “oświetlenia scenicznego” – w kolejnym postępowaniu.

**Pytanie 4:** Proszę o określenie wielkości oraz dokładnego wyposażenia szafy RACK instalacji teleinformatycznej oraz stwierdzenie czy w jednej szafie należy montować zarówno sprzęt teleinformatyczny jak i instalacji audio.

Odpowiedź: Szafa jest projektowana wspólna do całości systemu. Przewidzieć szafę stojącą 19”, np. 42U.

**Pytanie 5:** Proszę o określenie rodzaju panelu sterowania oświetleniem scenicznym.

Odpowiedź: Do określenia po wyborze Inwestora – w kolejnym postępowaniu.

**Pytanie 6:** 1. Czy do wyceny należy dodatkowo przyjąć nie ujęty w kosztorysie sufit podwieszany kasetonowy, jeżeli tak to na jakiej powierzchni?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych na całej powierzchni stropów a nie przyjmować poz. 1250 "tynki na stropach".

**Pytanie 7:** Czy do wyceny należy dodatkowo przyjąć nie ujętą w kosztorysie konstrukcję podparć pod centrale wentylacyjne?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 8:** Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki.

Odpowiedź: W załączeniu rys. nr A-11- zestawienie stolarki okiennej

**Pytanie 9:** W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury”, w związku z zapisami projektowymi (np. stolarka PCV lub ALU) proszę o podanie szczegółowych rozwiązań /produktów referencyjnych dla elementów wykończeniowych budynku tj. stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, sufitów, okładzin podłogowych i ściennych, materiałów izolacyjnych, windy, siedzisk, nawierzchni wokół budynku.

Odpowiedź: Odnośnie elementów wykończeniowych budynku- sufitów, okładzin ściennych i podłogowych, mat. izolacyjnych itp.- wszystko zostało opisane na rzutach i przekrojach, nie przyjmowano bardziej szczegółowych rozwiązań.

**Pytanie 10:** W związku z punktem 11.2 SIWZ dotyczącym wymogu załączenia do oferty kosztorysów ofertowych a rozbieżnością w ilościach robót pomiędzy przedmiarem a projektem proszę o informację, czy oferenci mogą dokonywać korekt przedmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 11.1. SIWZ Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kosztorysy, które będą miały jedynie charakter pomocniczy i nie będą podlegały ocenie. Z pkt 13.3. SIWZ wynika, że za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca robót. W związku z powyższym Wykonawca może dokonać korekt przedmiaru robót.

**Pytanie 11:** W opisie konstrukcji jest napisane: „Zgodnie z dokumentacją geotechniczną obiekt należy posadowić na warstwie piasków drobnych (ID=0,62), wszelkie nasypy niebudowlane i osady rzeczne należy usunąć, a grunt w razie potrzeby wymienić na piasek średni. Szczegółowy opis gruntów zamieszczono w opracowaniu pt. „Opinia geotechniczna, dotycząca warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowanego budynku murowanego dwukondygnacyjnego oraz opaski drenażowej wokół istniejącego budynku w m. Kościan ul. Mickiewicza 11.” Zapis taki zostawia dużą dowolność i nieuczciwe jest, aby jeden Wykonawca wycenił wymianę piasku a inny nie wycenił tego zakresu, ponieważ może się podczas realizacji okazać, że jest to zbędne. Proszę o konkretną informację, aby każdy w Wykonawców startujących do przetargu wycenił jednakowy zakres prac do wykonania. Czy należy wymienić piasek czy nie? Dodatkowo proszę o uzupełnienie dokumentacji o „Opinię geotechniczną, dotycząca warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowanego budynku murowanego dwukondygnacyjnego oraz opaski drenażowej wokół istniejącego budynku w m. Kościan ul. Mickiewicza 11”.

Odpowiedź: Zapis pozostawia dowolność, ponieważ nie wiemy dokładnie jaką sytuację geologiczną zastaniemy po wykonaniu wykopów. Ryzyko wyceny i wykonania niezbędnych prac, z uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia, spoczywa na Wykonawcy. Opinia geotechniczna w załączeniu.

**Pytanie 12:** W przedmiarach budowlanych w poz. 330 i 340 są zawarte ściany żelbetowe. W dokumentacji konstrukcji i architektury brak takich ścian. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Nie należy w wycenie przyjmować poz. 330, 340, 350 przedmiaru. Pozwolenie na budowę w załączeniu.

**Pytanie 13:** Proszę o informację czy posiadacie Państwo inne zestawienie elementów prefabrykowanych typu SP niż w kosztorysie. Na rysunkach konstrukcyjnych jest opis poszczególnych płyt Np: 2.2.1 SP25 L=676 jednak znacząco różnią się one od opisów i ilości z przedmiarów.

Odpowiedź: Proszę przyjmować zestawienie elementów prefabrykowanych z rysunków wykonawczych.

**Pytanie 14:** Prosimy o wyjaśnienia pozycji w kosztorysie budowlanym dla schodów poz. 910 i 920 obmiar 278,144m2. Występuje tam tylko jedna klatka schodowa która ma około 14m2. Dodatkowo w pozycji dla schodów poz. 930 obmiar 6675kg a wg rys. PWK-K-402 to tylko 441kg. Proszę o wyjaśnienie takich dużych rozbieżności.

Odpowiedź: W wycenie należy przyjąć poz. 910 i 920 powierzchnię 19,47 m.2 a w poz. 930  441 kg.

**Pytanie 15:** Wg opisu w projekcie przewiduje się: zieleń-powierzchnia biologicznie czynna (wg. rys. P1 2946,4m2). Czy wchodzi to w zakresie zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o wytyczne czy sam trawnik czy też będą jakieś nasadzenia (jakie?).

Odpowiedź: Zieleń biologicznie czynna wynika z zapisów warunków zabudowy, nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 16:** Wg opisu w projekcie przewiduje się: miejsce gromadzenia odpadków. Czy wchodzi to w zakresie zamówienia czy zostawiamy istniejący? Jeżeli wchodzi to proszę o szczegółowe informacje.

Odpowiedź: Śmietnik zostawiamy istniejący.

**Pytanie 17:** Wg opisu w projekcie przewiduje się: miejsce gromadzenia odpadków. Czy wchodzi to w zakresie zamówienia czy zostawiamy istniejący? Jeżeli wchodzi to proszę o szczegółowe informacje.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć w pozycjach 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, powierzchnie 2000 m.2.

**Pytanie 18:** Przedmiar nie uwzględnia gruzu z rozbiórki obrzeży. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Przy wycenie w poz. 40, 50, 60, 70, 80 należy uwzględnić dodatkowe 3,0 m.3 gruzu.

**Pytanie 19:** Proszę o potwierdzenie, że izolację ścian fundamentowych wykonujemy tylko od strony zewnętrznej budynku i bez ścianek wewnętrznych, czyli tak jak jest na rysunkach. Dodatkowo proszę o potwierdzeni, że ma być to tylko jedna warstwa tak jak jest w przedmiarach (w opisie brak jakiegokolwiek opisu).

Odpowiedź: Do wyceny poz. 260 należy ująć dodatkowo 144,492 m.2 pow. izolacji oraz przyjąć dodatkową drugą warstwę izolacji.

**Pytanie 20:** W przedmiarach powierzchnia dachu została policzona naszym zdaniem nieprawidłowo, czyli jako pow. parteru + pow. piętra. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: W wycenie poz. 940, 950 należy przyjąć pow. 702,66 m.2.

**Pytanie 21:** W przedmiarach brak studzienek rewizyjnych PP425 z włazem żeliwnym szt. 6 oraz wpustów ulicznych szt. 3, które są wspomniane w opisie technicznym pkt. 4 i znajdują się na rysunku S-1 Plan zagospodarowanie terenu. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Do wyceny poz. 1820 i 1840 należy doliczyć po 1 kpl. studzienek i wpustów ulicznych.

**Pytanie 22:** W przedmiarze instalacji sanitarnych poz. 1680 ilość rury PVC 200 do wykonania instalacji deszczowej to 20 m, z rysunku S-1 Plan zagospodarowania terenu wynika, że jest to ok 86m. Podobnie w pozycji 1670 w przedmiarze 8m z rysunku ok. 18 m. Proszę o wyjaśnienie przedmiaru pozycji.

Odpowiedź: Podane poz. są zgodne, nie dotyczą kanalizacji deszczowej.

**Pytanie 23:** Proszę o wskazanie na rysunkach i przedmiarze nagrzewnic, o których mowa w opisie technicznym wentylacji w punkcie IV. 2. Czy są one w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:Nie są w zakresie wykonania.

**Pytanie 24:** Proszę o podanie szczegółowych informacji odnośnie składanej trybuny. Jakie minimalne parametry Państwo wymagacie?

Odpowiedź: Nie przyjmowano szczegółowych informacji odnośnie składanej trybuny. Należy przyjąć urządzenie z atestami z ilością miejsc wynikającą z rysunku.

**Pytanie 25:** Proszę o informację czy posiadacie Państwo aktualne pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Pozwolenie na budowę w załączeniu.

**Pytanie 26:** Czy mają Państwo jakieś preferencje odnośnie Routera WIFI?

Odpowiedź: Wymaganie stawianym przed routerem Wi-Fi jest konieczność objęcia zasięgiem obszaru objętego opracowaniem.

**Pytanie 27:** Czy w zakresie jest dostawa głośników?

Odpowiedź: W zakresie objętym opracowaniem nie ma dostawy głośników.

**Pytanie 28:** Czy mają Państwo jakieś preferencje odnośnie sprzętu audio: wzmacniacze, odtwarzacz CD, odbiornik mikrofonu bezprzewodowego, amplituner?

Odpowiedź: Proszę uzgodnić wymagania odnośnie tego sprzętu z Inwestorem z założeniem montażu w szafie RACK.

**Pytanie 29:** Do czego będą montowane gniazda w części kawiarni – chodzi o gniazda w meblu i w ladzie barowej. Czy będzie montaż do n/t listwy plastykowej, czy jakiś inny sposób montażu?

Odpowiedź: Sposób montażu zostanie określony na budowie w trakcie zamawiania mebla.

**Pytanie 30:** W jaki sposób będzie montowany zestaw gniazd oraz panel sterowania oświetleniem przy stanowisku nagłośnieniowca i oświetleniowca w Sali widowiskowej?

Odpowiedź: Do uzgodnienia w trakcie budowy.

**Pytanie 31:** Czy możliwa jest zmiana opraw oświetleniowych na innego producenta?

Odpowiedź: Zamiana opraw oświetleniowych jest możliwa pod warunkiem przedstawienia kompletu obliczeń zastępczych oświetlenia, spełnienia wszystkich wymogów STWOiRB i SIWZ, uzyskania zgody projektanta branży elektrycznej; w przypadku nie spełnienia tych warunków nie dopuszcza się zamiany opraw.

**Pytanie 32:** Czy w zakresie prac jest dostawa projektorów? W kosztorysie jest pozycja „gniazda do podłączenia projektorów”. Jeśli są w zakresie to prosimy o informacje o jakie projektory chodzi i ile sztuk.

Odpowiedź: Projektory nie są zawarte w opracowaniu kosztowym.

**Pytanie 33:** W czyim zakresie jest dostawa rozdzielni dźwigu?

Odpowiedź: Dostawa będzie po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 34:** W przedmiarze jest kinkietów Akcent N 2x36W TC-L EDD DALI – 1 szt., natomiast w projekcie jest ich 6 szt. Czy policzyć zgodnie z projektem?

Odpowiedź: Należy policzyć w pozycji 85 kosztorysu 6 sztuk opraw.

**Pytanie 35:** W przedmiarze brakuje 12 szt. Opraw Beryl LED IP20 840 29 W LED 2500lm EDD. Widnieją one na projekcie. Czy wchodzą w zakres opracowania?

Odpowiedź: Należy doliczyć 12 sztuk opraw Beryl IP20 840 29W LED 2500lm EDD.

**Pytanie 36:** W przedmiarze są 4kpl listew led 6 m, natomiast na rysunkach jest 6kpl. Czy przyjąć 6kpl zgodnie z rysunkiem?

Odpowiedź: Proszę przyjąć 4 komplety listew LED po 6 m długości każda wraz z osprzętem z opracowania.

**Pytanie 37:** Na rysunku E3 jest informacja o rezerwiena oświetlenie sceniczne 4xgniazdko z rozdzielnicy oświetlenia scenicznego. Czy chodzi o zwykłe punkty zakończone gniazdkiem 230V 16A? Co mamy rozumieć pod pojęciem „rozdzielnia oświetlenia scenicznego”? Czy należy wycenić osobną rozdzielnię?

Odpowiedź: W zakresie jest podprowadzenie przewodów z “TOS” z ewentualnym tymczasowym osłonięciem rezerwy obudową metalową lub plastikową pt.

**Pytanie 38:** Opraw Blitz 4 Windows S 4089 w przedmiarze jest 4 szt. Natomiast na projekcie 6szt. Ile sztuk przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Przyjąć należy 4 sztuki opraw Blitz 4 okna, w tym 3 sztuki S4089N i 1 sztukę S4080N.

**Pytanie 39:** Jak ma wyglądać tablica oświetlenia Sali widowiskowej z panelem sterowania oświetleniem scenicznym?

Odpowiedź: Tablica do wykonania po wyborze przez Inwestora rozwiązania oświetlenia scenicznego nie znajdującego się w zakresie opracowania.

**Pytanie 40:** Prosimy o wyjaśnienia odnośnie ocieplenia elewacji - na rysunkach jest opis styropian gr. 15cm a wg opisu "Warstwa 15 cm styropianu lub wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych budynku. K=0.25W/m2K". Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów ocieplenia ścian zewnętrznych?

Odpowiedź: Styropian lub wełna- dowolnie.

**Pytanie 41:** W opisie odnośnie wykonania elewacji jest tynk szlachetny. Proszę o uszczegółowienie o jaki dokładnie tynk szlachetny Państwu chodzi - akrylowy, silikonowy, silikatowy, mineralny lub inny? Wg przedmiarów tynk ma być malowany - prosimy o potwierdzenie, że elewacja nie będzie wykonywana tynkiem barwionym w masie (wszyscy oferenci powinni wycenić jednakowo).

Odpowiedź: Dowolny tynk malowany.

**Pytanie 42:** Brak w przedmiarach pozycji boniowanie a wg projektu jest wymagane - prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zakres wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 43:** Prosimy o jednoznaczne określenie z czego mają być wykonane ściany zewnętrzne i wewnętrzne wg rys. występuje opis "pustaki ceramiczne lub gazobeton" i podobnie jest wg opisu. Zapis taki zostawia dużą dowolność i nieuczciwe jest, aby jeden Wykonawca wycenił pustaki ceramiczne a inny gazobeton. Proszę o konkretną informację, aby każdy w Wykonawców startujących do przetargu wycenił jednakowy zakres prac do wykonania.

Odpowiedź: Pustaki ceramiczne lub gazobeton – dowolnie.

**Pytanie 44:** W projekcie architektury pomieszczenie 1/17 (maszynownia) jest przejściowe z garażu do aneksu porządkowego. Natomiast w projekcie instalacji elektrycznych jest to pomieszczenie zamknięte –wejście jedynie od strony pom. 1/16. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Wg architektury.

**Pytanie 45:** Na rzutach instalacji elektrycznej jest rozdzielnica dźwigu (RD), brak tego w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi to w zakres zamówienia.

Odpowiedź: W przedmiarze jest pozycja podłączenie rozdzielnicy RD. Rozdzielnica RD stanowi komplet urządzeń związanych z dżwigiem, jak np. klatka dżwigu, maszynownia, olinowanie itp.

**Pytanie 46:** W przedmiarze instalacji elektrycznej jest listwa LED 6m nt wpuszczana IP65 wraz z zasilaczem 100VA IP67 - 4 szt. (poz. 99). Na rysunku jest ich 8 szt. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono – do montażu jest 24m taśmy LED w listwach.

**Pytanie 47:** W przedmiarze instalacji elektrycznej jest oprawa 1m pasek LED schodowy Lars 14 szt. (poz. 96). Proszę o potwierdzenie, że należy policzyć zasilacze do tych pasków.

Odpowiedź: Oświetlenie stopni to typowe, kompletne oprawy oświetlenia schodowego stosowane np. w kinach, najczęściej koloru niebieskiego z numerem rzędu. Oprawy są rozprowadzane jako kompletne. Ewentualnie można policzyć dla zabezpieczenia, w cenie opraw dwa zasilacze LED około 50-60VA, czyli około 60 zł netto.

**Pytanie 48:** W przedmiarze instalacji elektrycznej jest oprawa Blitz 4 Windows S 4089 4 szt. (poz. 95). Na rysunku jest ich 6 szt. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 49:** W przedmiarze instalacji elektrycznej jest kinkiet Akcent N 2x36W TC-L EDD DALI 1 szt. (poz. 85). Na rysunku jest ich 6 szt. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 50:** Na rzutach instalacji elektrycznej oprawa Downlight np. Beryl LED O IP20 840 29W LED 2500lm EDD – szt. 12 (oświetlenie trybuny). Brak tego w przedmiarach, są dwa inne rodzaje opraw Beryl. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi to w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 51:** W przedmiarze instalacji elektrycznej jest tablica oświetleniowa "TOS" z elementami sterowniczymi wbudowanymi i zewnętrznymi (bez ściemniaczy) 1 szt. (poz. 98). Rysunek mówi o tablicy oświetlenia sali widowiskowej wraz z panelem sterowania oświetleniem scenicznym. Bardzo proszę o uzupełnienie schematu tej rozdzielnicy i dokładną informację co powinna ona zawierać. Elementy sterownicze do oświetlenia scenicznego mogę być kosztowne.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 52:** Na rysunku E1 oprócz tablicy oświetlenia sali widowiskowej wraz z panelem sterowania oświetleniem scenicznym jest dodatkowo panel sterowania oświetleniem scenicznym. Brak tego w przedmiarze. Czy wchodzi to w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o szczegółowe informację odnośnie tej pozycji.

Odpowiedź: Przewidziano ewentualne zdublowanie panelu sterowania oświetleniem, do uzgodnienia z Inwestorem.

**Pytanie 53:** Na rysunku E3 są zaznaczone rezerwy pod oświetlenie sceniczne 4x gniazdo z rozdzielnicy oświetlenia scenicznego. Czy wchodzi to w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o szczegółowe informację odnośnie tej pozycji.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 54:** Na rysunku E6 i w opisie jest zasilanie rozdzielnicy R1 kablem YAKY 5x25mm2. Natomiast przedmiar mówi o kablu YAKY 5x16mm2 i YAKY 4x16mm2. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Kabel YAKY 5x16mm2 został zaznaczony omyłkowo. Winien być , jak na rysunkach, kabel YAKY 5x25 mm2.

**Pytanie 55:** Rozdzielnica R1 zgodnie z dokumentacją jest zasilana ze złącza kablowego ZK zlokalizowanego na istniejącym budynku. Proszę o informację czy jest to istniejące złącze kablowe. Jeżeli tak to czy jest miejsce w nim, aby je rozbudować. Jeżeli nie to proszę o uzupełnienie schematu projektowanego złącza.

Odpowiedź: Złącze istniejące, miejsce jest.

**Pytanie 56:** W przedmiarze instalacji elektrycznej szafa dystrybucyjna wyposażona zgodnie z opracowaniem 1 szt. (poz. 77). W opracowaniu brak informacji i wyposażeniu jej. Na rysunku E6 jest zasilanie tej szafy RACK. Proszę o uzupełnienie jej schematu, bądź o szczegółową informację co ma dokładnie być w tej szafie.

Odpowiedź: Szafa wyposażona w panel wentylacyjny, zasilający, panel 24 portowe, switch 24x1000MB/s, wyposażenie audio zgodnie z wymogami Inwestora, wysuwana półka na laptop.

**Pytanie 57:** Czy omawiana powyżej szafa RACK ma mieć podtrzymanie awaryjne (UPS)? Jeżeli tak to proszę o informację o mocy i czasie podtrzymania tego urządzenia.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 58:** W projekcie instalacji elektrycznej nie ma mowy o przeciwpożarowych wyłącznikach prądu. Proszę o informacje czy wchodzi to w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Główny wyłącznik p.poż. Znajduje się w istniejącym budynku. Obiekt jest zasilany zalicznikowo.

**Pytanie 59:** Proszę o informacje, które oprawy mają mieć sterowanie DALI.

Odpowiedź: Pomieszczenie 1/3, sufitowe.

**Pytanie 60:** W projekcie elektrycznym jest pkt. 4.7 Instalacja audio.

*„W sali zostaje umieszczone 6 gniazd RCA1 dla podłączenia głośników. Od gniazda sali do szafy RAK oraz do gniazda zbiorczego RCA6 do szafy RACK poprowadzić przewody TLYp 2x2,5mm2. W szafie umieścić panel zasilający z 12 gniazdami 230V 16A/Z. W szafie należy umieścić :*

*- wzmacniacze,*

*- odtwarzacz CD,*

*- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego,*

*- amplituner.*

*W wyposażeniu pozostają także dwa mikrofony bezprzewodowe. Rozmieszczenie gniazd RCA1 pokazano na rysunku E2. Projektant przewiduje obsługę dźwiękowa sceny ze stolika zlokalizowanego na tyłach widowni gdzie przewiduje sie wykonanie stanowiska nagłośnieniowca i oświetleniowca.”*

Czy to jest ta szafa RACK, która znajduje się pomieszczeniu 1/16 (aneks porzątkowy)? Czy jakaś inna szafa? Jeżeli inna to proszę o uzupełnienie schematu szafy. Proszę o szczegółowe informacje odnośnie wzmacniacza, odtwarzacza, odbiornika mikrofonu bezprzewodowego, amplitunera. Czy wykonanie stanowiska

nagłośnieniowca i oświetleniowca wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o wyszczególnienie co one mają zawierać.

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie już udzielono.

**Pytanie 61:** Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji oddymiania dla projektowanego budynku? Dokumentacja projektowa tego nie obejmuje.

Odpowiedź: Projekt w ogóle nie przewiduje oddymiania.

**Pytanie 62:** W związku z brakiem STWiOR proszę o zmianę zapisów SIWZ – pkt. 3.2:

*„3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa ~~oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót~~ – stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ*.”

Oraz proszę o zmianę zapisów pkt. 3 § 1 wzoru  umowy:

*„3.      Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:*

 *- oferta Wykonawcy,*

 *- SIWZ wraz z załącznikami,*

 *- przedmiar robót,*

 *~~- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,~~*

 *- projekt budowlany,*

*- harmonogram rzeczowo-finansowy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający załącza STWiOR.

**Pytanie 63:** Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla wykładziny dywanowej.

Odpowiedź: NRO

**Pytanie 64:** Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla deski Barlineckiej.

Odpowiedź: NRO

**Pytanie 65:** Prosimy o podanie specyfikacji do bramy rolowanej (czy ma być z napędem, pilotem czy może otwierana ręcznie, a może segmentowa)?

Odpowiedź: Z napędem.

**Pytanie 66:** Z przeprowadzonej wizji na terenie Kościńskiego Ośrodka Kultury wynika, że na terenie znajdują się drzewa, które będą kolidować z projektowaną inwestycją. W dokumentacji nie ma nic na ten temat. Czy usunięcie ich wchodzi w zakres prac? Czy będzie to po stronie Zamawiającego? Jeżeli po stronie Wykonawcy to proszę o informację czy oprócz ich usunięcia coś dodatkowo należy wykonać (w tym ekspertyzy, pozwolenia itp.)?

Odpowiedź: Nie, usunięcie drzew leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 67:**

Z przeprowadzonej wizji na terenie Kościńskiego Ośrodka Kultury wynika, że teren otacza murek. Proszę o informację czy w zakres prac wchodzi jego demontaż i montaż nowego czy zostaje istniejący bez zmian? Jeżeli do wymiany to proszę o podanie wymagań co do niego.

Odpowiedź: Demontaż starego utwardzenia i wykonanie nowego.

**Pytanie 68:** Według otrzymanej dokumentacji geologicznej jest wskazane, że należy wykonać opaski drenarskie. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi to w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 69:** Z przeprowadzonej wizji na terenie Kościńskiego Ośrodka Kultury wynika, że do murku, przylegającego do istniejącego i zarazem projektowanego budynku, z drugiej strony przylega inny obiekt (budynek, garaż?). Nie jest on zaznaczony na załączonej mapie do celów projektowych P-1. Czy w związku z tym, że będzie kolizji/problemów w wykonaniu projektowanego budynku zgodnie z załączonym

przez Państwa projektem budowlanym? Np. pod względem wymagań przeciwpożarowych bądź odległości od innych budynków itp.

Odpowiedź: Nie będzie kolizji/problemów w wykonaniu projektowanego budynku zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie 70:** W przedmiarze instalacji sanitarnych w poz. 1430 znajduje się zespół uzdatniania wody – 1 szt. Proszę o podanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Należy przyjąć wydajność zespołu uzdatniania wody odpowiednią dla planowanej inwestycji.

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 22.01.2018 r.

Wysłano do Wykonawców w formie elektronicznej w dniu 22.01.2018 r.